## MIC1110911
|  | 艾力克電機股份有限公司 |  |  |  |  | 高雄市仁武區永新六街77巷1號
|  | ERIC Power of Facility inspection & maintenance Co.,Ltd. |  |  |  |  | TEL: 07-3718895
FAX: 07-3729077
工 程 確 認 單
客戶名稱 | 台灣美光晶圓科技股份有限公司 |  |  | 統一編號 | 80353271 |  | 報價單號 | MIC1110911
聯絡人 | 曾國欽 先生 |  |  | Mobile: | 0978465239/0921960225 |  | 確認日期 | 112.01.03
ADD | 桃園市333龜山區華亞科技園區復興三路667號 |  |  | TEL: | 03-3272988 |  | 地點 | 桃園
E-MAIL | jefferytseng@micron.com |  |  | FAX:
Project | F11 Y2023 電氣檢測(IR/ground/lightning rod)(2022/12/01~2024/11/30)
工程編號 | 3500963748
項序 Item | 品 名 規 格 Description |  |  | 單位 Unit | 數量 Quantity | 完成數量 | 備註 Remarks | 每日出工人數
一 | 電氣設備紅外線熱影像檢測 |  |  | 盤 | 35000 |  |  | 拍攝週期一年一次及估驗, 17,500x2= 35,000 共兩年
a.基本工作:
1.熱影像溫度電流檢測
2.每日數量回報
3.每日異常分析及異常報告製作
4.結案：異常要因統計、總異常報告彙整、所有系統數量統計
5.各廠檢測紀錄表單及照片彙整(光碟/電子檔/紙本報告提供)
6.異常修復後，複測+結案報告製作
b.額外需求:
1.列盤大保養後，紅外線每日追蹤5天
2.電力盤拍攝IR後, 再目視檢查絕緣項目(如附件:F11電氣設備絕緣檢查表)，如有異常將於檢測紀錄表單備註以"*+項次"標示。
3.廠內偵測3級地震時, 全廠Busway使用紅外線熱影像儀檢查(不紀錄).
4.廠內偵測4級地震時, 全廠Busway使用紅外線熱影像儀檢查(要紀錄).
5.紅外線表單可設定將溫度異常點反色，並將異常點匯整至總表，表單加入近三年的溫度記錄，可提示&追蹤溫升異常電盤.
6.電氣設備開盤、拆卸防護蓋板
二 | 接地電阻量測 |  |  | 盤 | 2596 |  |  | 半年量測一次及估驗 649x4=2,596共兩年
量測範圍: -F11A:70 SET -F11B(含CUB-1B):365 SET -F11C:214 SET
1.接地電阻量測
2.異常報告彙整
3.若量測代號為B(未接線使用，電阻∞Ω。)之盤體或接地線脫落之盤體，以重新短接其他盤接地箱或外殼形成迴路進行測試。
三 | 避雷針檢測 |  |  | 盤 | 68 |  |  | 半年量測一次及估驗 17x4=68 共兩年
現場聯絡人 :
1.即日起.零星工程確認後即產生此工程確認單.請組長轉此單給施工人員. 務必落實派工單資料填寫完整. 2.本單完工後請連同派工單一併回傳. 3.本單請勿任意丟棄.請嚴守資料保密原則.
備註： | 試驗項目代號
A：絕緣電阻試驗 |  |  | F：動作特性試驗
B：耐壓及介質吸收試驗 |  |  | G：絕緣油試驗
C：接觸電阻試驗(低電阻試驗) |  |  | H：匝比試驗
D：電力因數試驗 |  |  | I: 週波測試
E：接地電阻試驗 |  |  | J: Injetion test